湖南艺术职业学院

校园动火作业安全审批管理办法

### 第一章  总则

第一条 为规范校园动火作业安全管理，防范火灾事故，依据《中华人民共和国消防法》《高等学校消防安全管理规定》等法规，结合学校实际，制定本办法

### 第二条 本办法适用于校园内所有电焊、气焊、切割、喷灯、打磨、电钻等产生火焰、火花或炽热表面的临时性作业。

第三条 动火作业管理坚持“谁主管谁负责、谁动火谁负责、谁审批谁负责”原则，落实事前审批、事中监护、事后清场的闭环管理。

### 第四条 职责分工：

（一）保卫部（消防安全管理办公室）：作为全校动火作业归口管理部门，负责本条例制定修订、动火等级界定、作业审批、现场巡查监督、违章查处、台账管理、应急处置指导等工作。

（二）各二级学院、总务基建、实训等部门：负责本辖区、本业务范围内动火作业前置排查、风险研判、属地初审、现场配合管理，落实属地消防安全主体责任。

（三）楼栋管理员、实训室负责人、属地安全员：为属地动火作业现场第一监管责任人，负责作业前现场核查、作业中现场监督、作业后隐患复查。

（四）施工单位及作业人员：对动火作业全过程安全负直接主体责任，严格持证作业、按规范施工、落实安全防护措施，服从学校监督管理。

### 第二章 动火分级及禁火区域

第五条 动火作业分为三个等级，实行分级审批。

- （一）一级动火（高风险）：存在极高火灾、爆炸风险，一旦发生事故极易造成重大损失、人员伤亡或严重影响教学科研秩序的作业，列为一级动火作业。

1.危化品库房、易燃易爆试剂实验室、气瓶存放区域、燃气调压设施、地下密闭管网廊道内动火作业；

2.食堂油烟管道、燃气主管道、储油间、后厨燃料存放区域动火作业；

3.图书馆特藏室、纸质档案库房、文物展厅、涉密资料存放区域明火作业；

4.五级及以上大风天气，校园绿化林区、草坪、枯枝密集区域露天动火作业；

5.密闭地下室、半地下室、储油设施周边5米范围内动火作业；

6.法定节假日、夜间22:00至次日6:00期间，所有高风险区域动火作业。

（二）二级动火（中风险）：现场可燃物较多、存在一定火灾风险，必须专人全程监护的作业，列为二级动火作业。

1.普通教学实验室、机电实训室、设备机房非危化区域动火作业；

2.楼宇外墙保温层、室内吊顶、管线竖井、杂物间区域动火施工；

3.校园商铺、便民服务点位改造明火作业；

4.日间露天管网维修、护栏焊接、园区设施切割动火作业；

5.教职工楼栋公共区域、非机动车车库动火作业。

（三）三级动火（低风险）：在开阔空旷、通风良好、无易燃易爆物品、无堆积可燃物的硬化区域开展的短时、小型动火作业，作业时长不超过2小时，风险可控，列为三级动火作业。

### 第六条 学生宿舍室内及楼道、宿舍楼屋面平台、危化品实训操作区、高压配电室、消防控制室、密闭垃圾收集站、易燃耗材画室等区域，全域全年禁止一切临时动火作业，重大应急抢险处置情形除外。

### 第三章  动火作业前置条件

### 第七条 人员资质要求：

（一）电焊、气焊等特种动火作业人员，必须持有有效特种作业操作资格证书，作业前提交资质复印件备案，无证人员严禁从事特种动火作业；

（二）校内后勤简易明火作业人员，须经保卫部消防安全专项培训合格，取得校内临时动火作业上岗资格；

（三）所有动火作业人员必须熟悉现场风险、掌握灭火器材使用方法及初期火情处置流程。

### 第八条 现场安全准备要求：

（一）彻底清理作业点半径10米范围内各类可燃物、易燃物，无法迁移的可燃物必须采用防火毯、防火隔板全覆盖隔离；

（二）立面、高空动火作业必须搭设接火设施，严防焊渣坠落引燃可燃物；

（三）按等级配齐灭火器材：一级动火配备不少于2具4kg干粉灭火器及应急蓄水，二级动火配备不少于2具4kg干粉灭火器，三级动火配备不少于1具4kg干粉灭火器，所有器材必须完好有效；

（四）密闭、有限空间动火必须提前通风换气，开展可燃气体浓度检测，指标合格方可申请作业。

### 第九条 审批申报材料：

（一）统一制式《校园动火作业审批申请表》（见附件1）；

（二）作业人员资质证书、校内上岗培训证明复印件；

（三）外包单位需提供营业执照及消防安全承诺书（见附件2）；

（四）一级动火作业须提交现场清理照片、可燃气体检测记录；

（五）专职现场监护人信息及联系方式。

### 第四章  审批流程

### 第十条 审批时限要求。二级、三级动火作业当日受理、当日审批办结；一级动火作业须提前1个工作日提交申请，由保卫部现场勘验合格后予以审批；突发漏水、燃气泄漏、构件险情等应急抢险动火，可先行电话报备，作业结束后2小时内补齐审批手续。

### 第十一条 分级审批程序：

（一）现场核查：作业申请人提交申请后，由保卫部消防科独立开展现场核查，重点核查作业环境、清理作业区域可燃物、查验消防防护设施，对有限空间、易燃易爆区域检测可燃气体浓度，综合研判安全风险，确认作业条件合规、风险可控后，方可进入审批环节；

（二）最终审核：消防科汇总整理统一审批表单、作业人员资质、现场核查记录等全套资料，将核查合格的动火项目统一报送保卫部部长终审签字核准。未完成现场核查、核查不合格或未取得部长终审签字的，不予通过动火许可审批，严禁开展动火作业；

（三）发证公示：审批通过后核发《校园临时动火作业许可证》（见附件三），作业期间必须将许可证张贴在作业现场醒目位置；

（四）完工闭环：作业结束后，监护人清理现场、排查余火隐患，经保卫部巡查人员核验签字，完成闭环归档。

### 第十二条 许可证使用规范：

（一）动火许可证仅限审批点位、审批时段、审批作业类型使用，严禁跨区域、超时限、变更作业内容使用；

（二）有效期限：一级动火当日20:00自动失效，二级动火有效期不超过3日，三级动火当日单次有效；

（三）雨雪天气、五级及以上大风天气，露天动火许可自动作废，必须立即停止作业。

### 第六章  现场安全管控

### 第十三条 专人监护制度：

（一）一级、二级动火作业必须设置专职现场监护人，监护人不得离岗、不得兼任作业人员；

（二）监护人全程负责现场火情监控、火花管控、隐患排查、违规制止，作业结束后留守现场不少于30分钟，确认无阴燃、无余火后方可离场；

（三）未经保卫部专项许可，学生不得担任动火作业监护人。

### 第十四条 作业刚性禁令：

（一）严禁未经审批擅自动火、私自变更动火点位及作业范围；

（二）严禁在易燃易爆粉尘、气体、蒸汽弥漫区域动火作业；

（三）严禁利用设备管道、建筑金属构件替代电焊地线作业；

（四）严禁擅自挪移、遮挡、拆除现场灭火防护设施器材；

（五）严禁作业人员酒后、疲劳、带病开展动火作业。

### 第十五条 作业收尾管理。作业停止后，必须全面排查地面缝隙、吊顶夹层、绿植根部、杂物死角等隐蔽区域，彻底清除阴燃、余火隐患，高温废料、作业残渣必须降温后规范处置，严禁随意堆放、丢弃。现场核验合格、签字确认后方可正式结束作业。

### 第七章 责任追究与违规处置

### 第十六条 各方安全责任：

（一）作业人员及申请人：承担动火作业直接安全责任，对资质合规、操作规范、现场防护落实情况全权负责；

（二）属地管理单位及责任人：承担属地监管责任，未落实前置排查、盲目初审报备的，纳入单位消防安全考核；

（三）审批监管人员：对勘验核查、审批把关、现场巡查负责，因失职渎职造成安全隐患或事故的，依规追责；

（四）外包施工单位：承担施工主体安全责任，违规动火的，视情节扣除履约保证金、暂停或取消入校施工资格。

### 第十七条 违规分级处置：

（一）一般违规：未持证作业、未张贴许可、防护器材配备不全的，立即停工整改，全校通报；

（二）较重违规：无证动火、无审批动火、超范围超期动火的，对校内人员依规给予校纪处理，对外包单位予以违约处罚、清退出场；

（三）严重违规：在禁火区域动火、拒不服从监管、引发火情险情的，移交属地消防部门处理；造成财产损失、人员伤害的，依法追究民事、行政乃至刑事责任；

（四）单位管辖范围内多次出现违规动火问题的，取消年度平安校园、消防安全评优资格。

## 第八章 台账管理及应急处置

### 第十八条 台账档案管理。保卫部建立全校动火作业纸质、电子双重台账，对申请表、资质材料、现场照片、核验记录等资料按月整理归档，台账留存期限不少于2年，接受上级及消防部门督查检查。

### 第十九条 应急处置机制。动火作业现场突发火情，作业人员及监护人须第一时间利用现场器材扑救初起火灾，立即上报学校保卫部24小时值班电话（保卫部值班电话：86203090）；火势无法控制时，迅速拨打119报警，同步做好现场管控、人员疏散工作。

### 第二十条 豁免管理。食堂合规常态化灶台明火、实训室备案合规加热设备、后勤专用合规锅炉等常态化受控明火，纳入日常消防安全管理，无需单独办理临时动火审批。

### 第二十一条 本办法由学校保卫部负责解释，自发布之日起施行。学校原有相关校园动火作业管理规定与本条例不一致的，以本条例为准。

| 附件1 校园动火作业审批申请表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 动火单位 |  |  |  |
| 动火负责人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 动火作业人 |  |  | 证书号码 |  |  |  |
| 现场监护人 |  |  | 动火地点(部位) |  |  |  |
| 动火作业类型 |  | □ 电焊 □ 气焊/气割 □ 电钻 □ 砂轮打磨 □ 其他： |  |  |  |  |
| 动火时间 |  | 从 年 月 日 时 分至 月 日 时 分止 |  |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  | 是否涉及 | 确认人 |
| 1 | 动火点周围（含作业点下方）易燃可燃物品已清理，或至安全地点。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 动火点周围规定距离内没有易燃易爆化学品的装卸、排放、喷涂等可能引起火灾爆炸的危险作业。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 可燃材料做保温层、冷却层、隔热设备的部位，或火星能飞溅的地方，动火前已采取阻隔等切实可靠的安全措施。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 储存过可燃气体、易燃液体等易燃易爆有毒物质的容器、管道，可能形成易燃易爆气体聚集的有限空间等，动火前已识别风险，排除危险性；有压力或密闭的容器、管道，已按规定采取安全措施。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 与毗连区域（如仓库、宿舍、教室、办公室）已采取有效的防火分隔措施。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 高空动火已采取防止火花飞溅的措施，下方区域已设置警戒隔离。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电焊机、电线线等设备完好，无破损、漏电现象。电源连接规范。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场已配备足够、有效的消防器材，如灭火器、消防水桶、防火毯等，器材位置便于取用。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 作业人员已佩戴好个人防护装备，如防护面罩、手套、工作服、安全鞋等。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他安全措施： |  |  |  |  |  |
| 动火作业人承诺：我已了解作业风险，熟知本表所列安全措施，并承诺严格按照安全规程操作。 |  |  |  |  |  |  |
| 签字：__________ 日期：__________ |  |  |  |  |  |  |
| 动火监护人承诺：我已熟知监护职责和安全措施，将在动火期间全程监护，不得擅离岗位。 |  |  |  |  |  |  |
| 签字：__________ 日期：__________ |  |  |  |  |  |  |
| 安全部门/保卫部现场核查意见：□ 符合动火条件，同意动火 □ 安全措施不足，整改后再报 |  |  |  |  |  |  |
| 签字：__________ 日期：__________ |  |  |  |  |  |  |
| 审批人意见：□ 批准 □ 不批准 |  |  |  |  |  |  |
| 签字：__________ 日期：__________ |  |  |  |  |  |  |
| 完工验收 | 作业于 月 日 时 分结束，现场已清理，无隐患。 |  |  |  |  |  |
|  | 监护人确认：__________安全员复查：__________ |  |  |  |  |  |

附件2

校园动火作业消防安全承诺书

湖南艺术职业学院：

为严格遵守国家消防安全法律法规及校园安全管理规定，杜绝动火作业安全事故，保障校园安全稳定。我单位作为本次入校动火作业施工单位，自愿全面落实消防安全主体责任，现郑重作出如下承诺：

一、资质与作业规范承诺

我单位施工资质、动火作业人员特种作业证件齐全有效，全员持证上岗。所提交的施工资料真实合法，绝不虚报、伪造。我单位严格按照校方审批的作业地点、时限、施工方案开展作业，不擅自扩大作业范围、变更作业内容、延长作业时间。

二、作业前安全准备承诺

严格执行校园动火审批制度，未取得动火许可、未完成安全交底绝不施工。作业前全面清理作业区域及周边易燃易爆物品，对固定易燃设施做好阻燃防护；按需配齐灭火器、灭火毯等有效消防器材，完成现场隐患排查和安全技术交底，特殊点位动火提前落实专项防火防护措施。

三、作业期间安全管控承诺

作业全程安排专职监护人在岗值守，全程紧盯现场、排查火情隐患，严禁脱岗离岗。施工现场严禁吸烟、违规使用明火、私拉乱接临时用电，严格遵守消防安全操作规程。遇恶劣天气或突发安全隐患，立即停工整改。作业期间妥善保护校园消防设施、通道及安全出口，不占用、堵塞、损坏各类消防设施。

四、作业后隐患清零承诺

作业结束后及时扑灭明火、清理火种及高温残渣，切断施工电源、气源。严格执行动火后巡查制度，现场值守巡查不少于30分钟，确认无复燃隐患后方可离场，每日完工后清理现场、消除安全隐患，恢复场地原状。

五、应急处置与责任承诺

作业期间若发生火情、火灾等安全事故，我单位将第一时间处置险情、控制事态，并立即向校方报备，绝不迟报、瞒报、谎报。

我单位自愿承担本次动火作业全部安全主体责任。凡因我单位人员违规操作、安全管理疏漏、防护措施不到位等原因，造成校园火情火灾、财产损毁、人员伤亡等一切安全事故，由我单位独立承担全部经济赔偿、行政及法律责任，全权负责事故善后处置，与校方无任何责任关联。我单位自愿无条件接受校方安全督查及隐患整改要求。

特此承诺！

承诺人及电话：

项目负责人（签字）：

施工单位（盖章）：

年   月   日

附件3：

校园临时动火作业许可证

签发部门（章）：湖南艺术职业学院保卫部                 编号：

作业地点：

作业时间：

年   月  日   时   分 至   月  日   时   分

动火类型：

□电焊   □气焊/气割   □砂轮打磨   □电钻

□其他：

作业内容：

作业人员：

现场监护人：            联系电话：

安全须知：

1.作业前清理现场周边易燃易爆物品，做好防火隔离措施；

2.作业现场配备合格有效的消防灭火器材；

3.高处动火必须做好接火防护，防止火花坠落引燃杂物；

4.作业结束后全面排查遗留火源，确认无安全隐患方可离场。

备注：此证仅限本次、本地点、本时段作业有效，严禁转借、涂改、超范围作业。